ЗАКЛЮЧЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

                                                                    ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

г. Барнаул                





16 сентября 2025 г.

Место проведения  строительно-технической экспертизы:      Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный, д.2а  
      Мне, Фалку Владимиру Ивановичу – специалисту-эксперту судебной строительно-технической экспертизы, имеющему высшее техническое  и специальное образование (квалификация архитектор, судебный строительно-технический эксперт, стаж экспертной работы - 22 года/, поручено провести строительно-техническую экспертизу несущих и ограждающих конструкций здания «Спортивной школы Топчихинского района», расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный, д.2а, с целью получения объективных данных, для оценки технического состояния  на момент обследования, установления соответствия  требованиям «Технического регламента о безопасности зданий и сооружения» №384 ФЗ-РФ от 30.12.2009г, посредством определения соответствующих качественных характеристик и поддержания их в процессе продолжительной  эксплуатации, осуществляемых на всех этапах жизненного цикла. 
Судебный строительно-технический эксперт
                        В.И.Фалк 
                Сведения об экспертной организации, проводившей экспертизу:

Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Фалк Владимир Иванович

Сокращенное наименование: ИП Фалк Владимир Иванович

Руководитель: Индивидуальный предприниматель Фалк Владимир Иванович.

Фактический адрес и почтовый адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Северо-Западная 29а кв.111 Тел. 8 9039922731.    ИНН 222106298999
                              Квалификация эксперта, производившего обследование:
Фалк Владимир Иванович - специалист-эксперт судебной строительно​-технической экспертизы, диплом № ППЕ 029886, рег. Номер 422-04-01-1010 Федерального государственного автономного общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования « Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (квалификация судебный строительно-​технический эксперт /, диплом ИВС 0165060 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования « Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» - квалификация архитектор, стаж работы в области судебной и строительно-технической экспертизы – 22 года/, является действительным членом СРО Свидетельство №СРО-П-170-16053013, включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования/ идентификационный номер — ПИ - 074432/ , удостоверение о краткосрочном повышении квалификации рег. Номер 60466, квалификационный аттестат №60466/А 
Строительно-технический эксперт Фалк В.И. действует на основании Закона (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ) в его соответствии, т.к. обладает специальным образованием и знаниями, так же правами и обязанностями эксперта, которые определены ст. 55 АПК РФ, ст.85 ГПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 57 УПК РФ, ст.ст. 16-17,41 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Названный круг полномочий, права и обязанности определены законодателем как для государственных, так и не для государственных экспертов. 

  Индивидуальный предприниматель Фалк В.И. имеет техническое оборудование, необходимое для проведения обследования фактического состояния объектов капитального строительства. Компетентность эксперта в данном случае определена его образовательным уровнем, специальной экспертной подготовкой и  стажем экспертной работы . 
 Обследования здания «Спортивная школа Топчихинского района»  выполнено в соответствии с методикой, описанной в ГОСТ 31937-2022, СП 13-102-2003  и согласно ПЕРЕЧЕНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ от 20 апреля 2021 г., В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ, НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".

Этапы проведения строительной технической экспертизы и состав работ
Экспертное  обследование здания «Спортивная школа Топчихинского района», далее здание, расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный, д.2а, проведено следующими этапами:

-проведена подготовка к проведению обследования здания 
 -выполнен общий визуальный осмотр и инструментальное обследование  
Состав работ и последовательность действий по обследованию  здания включали:

 Подготовительные работы:

- составлена программа выполняемых работ по  обследованию здания 
сплошной / визуальный / контроль  и инструментальное обследование:
- проведен общий осмотр объекта обследования экспертом 
- проведены работы по обмеру геометрических параметров здания, его конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением необходимых инструментов и приборов, в т.ч. методом не разрушающего контроля

- выполнены работы по поиску дефектов и повреждений конструкций, определения их параметров

- проведено определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий,

- определена реальная конструктивная схема здания, для сравнения с расчетной схемой и несущей способности конструкций / проектной/

- составлено итоговое экспертное заключение по результатам обследования здания, с рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации
  При выполнении  строительно-технической экспертизы  обследования использовались:

Фотоаппарат Nikon Coolpix 7800

Дальномер лазерный Gravizappa 60 метров.

Рулетка обыкновенная Miol 5м ГОСТ 10-603 с ценой деления 1 мм 
Лазерный отвес, 
Мерная рейка 2,5 м
 Прибор неразрушающего контроля прочности склерометр ИПС - МГ4
Щуп, прогибомер 6-ПАО, штангельциркуль ГОСТ 166-80 

Даты проведения экспертного обследования здания – 16  сентября 2025 года
Начало обследования: 
10 ч 00 мин, окончание в 13ч 30мин 
Обследование проводилось в светлое время суток при естественном освещении. 

 Результаты визуального осмотра и инструментального контроля приведены в описательной части данного заключения.
   В процессе работы над материалами строительно-технической экспертизы использовались следующие нормативные, методические и справочные источники:

   Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» №73-ФЗ от 31 мая 2001г.
Федеральный закон РФ от 29.07.98г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями от 21 декабря 2001г., 21 марта, 14 ноября 2002г., 10 января, 27 февраля 2003г., 22 августа 2004г., 5 января, 27 июля 2006г., 5 февраля, 13, 24 июля 2007г.).
ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» Принят Росстандарт от 27.12.2012г. 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. № 153.
 «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических экспертиз» Под общей редакцией д.ю.н. А.Ю. Бутырина. Печатается по решению Научно-методического совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Москва 2012г.
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

Серия 1.135-1 «Двери деревянные входные и служебные для жилых и общественных зданий». Классификатор основных дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. ГОССТРОЙ РОССИИ, 1993 г.

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные параметры микроклимата внутри

помещений». Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2003 г.

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

 Федеральный закон N 210-ФЗ от 31 декабря 2005 г. "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации". 

Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. "Градостроительный кодекс Российской Федерации". 

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Выводы, содержащиеся в данном экспертном Заключении, получены  исходя из опыта  и профессиональных знаний, на основе информации, полученной в результате обследования объекта. Исследование конструкций проводилось совокупностью действий, предусмотренных изучением полученных результатов, относящихся к предмету исследований, сопоставлением полученных результатов с правовой, нормативно-технической базой и результатами визуального осмотра и инструментального обследования в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2024.
   Допущения и ограничительные условия, использованные при                            проведении обследования, в том числе, специальные:
  -  при проведении строительно-технической экспертизы здания в с .Топчиха, по пер.Мельничный, д.2а, Топчихинского района, Алтайского края  предполагалось отсутствие каких-либо трудно обнаруживаемых скрытых факторов или ситуации, влияющих на результаты обследования. На эксперте не лежит ответственность по не обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов.

 - приведенный в заключении технический план здания является точным по расположению помещений и оконных проемов, и призван помочь получить наглядное представление об объекте обследования.

- мнение эксперта относительно  общего состояния обследуемого объекта, действительно только на дату обследования. Эксперт не принимает на себя никакой ответственности за изменение сложившейся ситуации и иные факторы, которые могут возникать после этой даты и повлиять на итоговые выводы заключения. 

Эксперт, выполнявший данную работу, на основании своих знаний и убеждений

подтверждает, что:

-  все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют

действительности

- анализ, мнение и заключение соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является его личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением

-  эксперт не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса к объекту
обследования и исследования, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с  рассматриваемым объектом недвижимости
-  величина вознаграждения эксперта никак не связана с итогами заключения
                             Основные термины и определения:
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу; (в ред. Федерального закона от 16 мая 2001 г ФЗ №73 О государственной экспертной деятельности»)

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом;(в ред. Федерального закона от 16 мая 2001 г ФЗ №73 О государственной экспертной деятельности») 

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, или права на них.

СНиП - Строительные нормы и правила- нормативный документ в области строительства, принятый органом исполнительной власти и содержащий обязательные требования. Строительные нормы и правила являются частным случаем технического регламента. (СНиП 10-01-94).

Скрытые работы - под скрытыми работами понимается сооружение таких объектов, доступ к которым после завершения работ будет затруднён или невозможен. Такие работы сдаются исполнителем по отдельному акту— акту скрытых работ, подписываемому также и представителем заказчика. После подписания такого акта исполнитель может закрывать строительные конструкции. 

Демонтаж - разборка на отдельные части машины, аппарата, сооружения и т.п., снятие их с места установки.
Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
 Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой начатых работ.
Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность. Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

Значительный дефект — это дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим.

Малозначительный дефект — это дефект, который не оказывает существенного влияния на использование продукции по назначению и на ее долговечность. По месту расположения все дефекты подразделяют на наружные и внутренние. Наружные дефекты, такие как деформация, поломки, изменение геометрической формы и размеров, легко выявляют визуально или в результате несложных измерений. Внутренние дефекты, такие как усталостные трещины, трещины термической усталости и т. п., выявляют различными методами структуроскопии деталей. Дефекты по возможности исправления классифицируют на исправимые и неисправимые.

Исправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно. К ним относят такие дефекты, как деформации, вмятины, обломы, износ поверхностей, задиры и другие дефекты, не ведущие к полной утрате работоспособности детали.

Неисправимые дефекты — это дефекты, устранение которых технически невозможно или экономически нецелесообразно. По причинам возникновения дефекты подразделяют на три класса: конструктивные, производственные, эксплуатационные.

Нормативное техническое  состояние – категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния  строительных конструкций  зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учётом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при которых  некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учётом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкций или здания в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или  опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Физический износ — износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного физического старения в процессе использования данного объекта имущества;
Стены – конструкции ограждают помещение от внешних температурных и атмосферных воздействий. Стены, на которые кроме собственного веса передается нагрузка от перекрытия, крыши и т.п., называются несущими. Стены, воспринимающие нагрузку только от собственного веса и опирающиеся на фундамент или фундаментные балки, называются самонесущими. Стены разделяются на наружные и внутренние. Если они несут нагрузку от других элементов здания, их называют капитальными;

Микроклимат помещения: состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха. Теплопроводность строительных материалов – это возможность через свою толщу проводить тепловой поток от одной поверхности к другой.
                                         ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

                                Общая характеристика объекта обследования
   Объектом строительно-технической экспертизы назначено здание, расположенное по пер.Мельничный №2а в с.Топчиха, Топчихинского района, Алтайского края.

Идентификационные признаки объекта определены в соответствии с требованиями ст.4 ФЗ №384 от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Назначение - общественное, функциональное назначение – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность - нет

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которых осуществлено строительство и дальнейшая эксплуатация здания - нет

Принадлежности к опасным производственным объектам - нет 

Характеристика пожаро- и взрывоопасности объекта - нет 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - да 

Уровень ответственности - II/ нормальный/ по ГОСТ 31937-2024 

Технико-экономические показатели объекта обследования:

Здание в плане имеет прямоугольную форму. Здание / Лит.А / выполнено двухэтажным, с подвалом. Имеются два зала и подсобные помещения с санитарно-гигиеническими комнатами. Проектная документация на объект отсутствует. 
                                   Характеристика участка строительства
  Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 в соответствии с СП 131. 13330.2020 - минус 37 гр.С. Расчетное значение снеговой нагрузки на 1кв.м горизонтальной поверхности земли для III снегового района в соответствии с СП 20.13330. 2016 - 2,0кПа. Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района по СП 20.13330.2016 - 0.38кПа. В соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 преобладающее направление ветра - западное. Сейсмичность района 6 баллов, в соответствии с картой А / ОСР -2015/ СП 14.13330.2018.       Данные о геологическом строении участка  и свойствах грунтов отсутствуют.
                                  Конструктивные решения здания  по проекту
За относительную  отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа. 

Конструктивная схема здания – выполнена с продольными и поперечными несущими  кирпичными стенами. Стены наружные кирпичные толщиной 640 мм, внутренние несущие стены выполнены толщиной – 380мм из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Сопряжение несущих стен с фундаментами – жесткое, в обоих направлениях. Устойчивость, жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса здания в поперечном и продольном направлениях обеспечивается жестким сопряжением несущих внешних и внутренних  стен с фундаментами  и горизонтальными жесткими дисками железобетонных перекрытий.

Междуэтажное перекрытие и чердачное покрытие выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 вы п.63 и монолитных железобетонных участков из керамзитобетона D1200 кл.В15.

Лестницы выполнены из ступеней сборных железобетонных / ГОСТ 8417.1-86/ по стальным  Z образным косоурам из швеллера 16П / ГОСТ 8240-97/. Площадки междуэтажных лестниц выполнены монолитными, железобетонными из бетона кл.В15 по металлическим балкам из швеллера 24П.
Крыша выполнена совмещенного вида, с мягким рулонным покрытием по стяжке, утеплителю и плитам чердачного покрытия, двухскатная с организованным водостоком.

Перегородки  помещений здания выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе и каркасно-щитовыми, толщиной 120мм и 150мм.

Отметка низа фундаментов составляет –3.000м. На этапе строительства  выполнено устранение просадочных свойств грунтов, методом частичной замены грунтового основания. Грунтовая подушка под ленточные сборные фундаменты  из бетонных блоков марки ФБС выполнена из мелкого песка по ГОСТ 8736-14, послойно уплотненного.

Вертикальная гидроизоляция подземной части фундаментов, соприкасающихся с грунтом, выполнена битумной мастикой/ гудроном/ за два раза. Горизонтальная гидроизоляция на уровне  верха фундаментных стен выполнена из цементно-песчаного раствора состава 1:2.

Ширина основного здания – 18.90м. Шаг несущих стен под плиты перекрытия и покрытия составляет – 18.0м. По периметру наружных стен выполнена асфальтобетонная отмостка, восстановленная, шириной 900мм с уклоном 3% от  здания. Для защиты кирпичной кладки внешних стен  их финишная отделка выполнена металлическими кассетами 
Объемно-планировочные решения обеспечивают:

 - выходы из помещений здания непосредственно наружу/ в т.ч. эвакуационные выходы/
 - ширина эвакуационных выходов не менее 900 мм; 

- открывание дверей по ходу эвакуации; 

- двери в тамбур-шлюзе выполнены стальными противопожарными с пределом огнестойкости  EIS60

 - двери на путях эвакуации выполнены с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах

 - обеспечено не превышение  из помещений нормативной длины путей эвакуации; 

- установлена предельно допустимая площадь  пожарных отсеков, а так же этажности здания, не превышающая требования соответствующих норм; 

Применены индивидуальные оконные блоки из ПВХ и алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами. Входные двери и двери эвакуационных выходов установлены стальными, глухими. 
                                         Методика проведения обследований

                                                   Подготовительные работы

    Экспертом выполнены подготовительные работы к проведению обследования здания. Проведено ознакомление с типовым проектом подобных зданий, установлен год постройки, конструктивная схема здания, монтажные схемы сборных элементов, геометрические размеры их элементов, проектные нагрузки, характеристика применяемого бетона, металла, камня. 

В результате проведения подготовительных работ получены следующие материалы:

– согласованное с  заказчиком техническое задание на обследование

– инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на здание 

– информация о  ранее проводившихся обследованиях здания 

– информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте.

– информация о наличии  мест расположения вблизи здания  засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных геологических явлений

– документация о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии и отвода канализации.

На основе полученных материалов установлены следующие факты и сведения:

– авторы типового  проекта

– конструктивная и расчетная схемы здания 

– сведения о примененных в проекте конструкциях здания

– монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления

– время возведения здания

– геометрические размеры здания, элементов и конструкций

– проектные нагрузки

– характеристики материалов (бетона, металла, камня и т. п.), из которых выполнены конструкции

– имевшие место замены и отклонения от проекта/ типового/
– характер внешних воздействий на конструкции здания

– данные об окружающей среде

– проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения.

Установлено отсутствие исполнительной документации в составе:

- исполнительных схем и съемок

- сертификатов на строительные материалы 

- актов на скрытые работы

- актов  и протоколов испытания систем

- журнала сварочных работ 

По материалам и сведениям, характеризующим эксплуатацию конструкций здания и эксплуатационные воздействия, вызвавшие необходимость проведения обследования, установлен характер внешнего воздействия на конструкции, данные об окружающей среде, данные о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях.

 Оценка категорий технического состояния несущих конструкций здания проведена на основании результатов обследования. В соответствии с ГОСТ 31937-2024, применение которого на добровольной основе обеспечивает требования ФЗ РФ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здания подразделяют на находящиеся: в нормативном техническом состоянии, в работоспособном техническом состоянии, в ограниченно работоспособном  и  аварийном техническом состоянии.

       Предварительное / визуальное / обследование объекта капитального строительства

Экспертом проведено визуальное обследование строительных конструкций здания, для определения соответствия их проектным данным, предварительной оценки технического состояния по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования.

В соответствии с п. 5.1.12 ГОСТ 31937-2024 результатом проведения предварительного /визуального/ осмотра выполнены, установлены и зафиксированы факты и материалы:

- наличие или отсутствие повреждений /с фиксацией их мест и характера/

- описания, фотографии дефектных участков

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания и его отдельных строительных конструкций /прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы /

- установление аварийных участков 

- уточненная конструктивная схема здания 

- установленные несущие конструкции по этажам и их расположение

- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации схода поверхностных вод

- оценка расположения здания в застройке 

- дана предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, , определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.

   В соответствии с п. 5.1.13 ГОСТ 31937-2024 зафиксированная картина дефектов и повреждений, для различных типов строительных конструкций, позволяет выявить причины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций в целом. Если результатов визуального осмотра, для решения поставленных задач недостаточно, проводят детальное /инструментальное/ обследование.

Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания /колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др./, переходят к детальному/инструментальному/ обследованию.

При визуальном осмотре экспертом выявлялись видимые дефекты и повреждения, сделаны описания и фотографии с фиксацией. Выполненная проверка установила отсутствие деформаций здания / в т.ч. характерных для аварийного состояния/ и их отдельных строительных конструкций /прогибы, крены, выгибы, перекосы, критические разломы и т.д/ 

На данном этапе обследования установлено отсутствие аварийных участков.
     Установлено работоспособное техническое состояние грунтового состояния основания фундаментов, на которое указывает наличие застарелых и  отсутствие новых / свежих/ трещин осадочного характера, перекосов несущих частей здания, критических разломов участков несущих стен, их механических повреждений и деформаций/ осадки /. По результатам визуального осмотра экспертом сделан вывод об отсутствии необходимости в восстановление и ремонте строительных конструкций, укрепление оснований и фундаментов здания, сделана оценка технического состояния строительных конструкций, которое определено по наличию и степени повреждений и отсутствию признаков характерных дефектов.    В ходе выполнения визуального осмотра строительных конструкций здания, крыши и ее покрытия экспертом не были обнаружены критические дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и пространственную жесткость всего сооружения в целом /п.7.5 СП 13-102-2003 /.
                              Техническое состояние строительных конструкций   
   Оценка технического состояния  фундаментов и грунтов основания 
           по внешним признакам строительных конструкций здания

    В соответствии с требованиями п.5.1.13 ГОСТ 31937-2024  зафиксированная картина наличия или отсутствия дефектов и повреждений для различных типов строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания (сооружения) (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.), переходят к детальному (инструментальному) обследованию.

    В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024  с п. 5.1.14. при обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в детальное (инструментальное) обследование включают инженерно-геологические исследования, по результатам которых может потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания. 
  В соответствии с требованиями п.5.1.14 ГОСТ 31937-2024 допускается не 
проводить обследование грунтов оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений, у которых при обследовании не обнаружено видимых дефектов и деформаций и, для которых, имеются все необходимые архивные материалы/ в т.ч. проектная и исполнительная документация с актами скрытых работ/, инженерно-геологические условия площадки и если в зоне взаимодействия сооружения с геологической средой отсутствуют специфические грунты и опасные инженерно-геологические процессы. 
     Экспертом в ходе выполнения обследования строительных конструкций здания установлено соответствие строительных материалов существующим нагрузкам, отсутствие характерных разрушений в процессе продолжительной эксплуатации, а именно: 

- свежих трещин раскрытого характера в несущих конструкциях стен и фундаментов 
- отслоение монолитного бетонного пола и конструкций междуэтажного перекрытия от несущих стен 
- повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов  плит перекрытия/в том числе в результате  замачивания и последующей коррозии/
- подтверждение схем/ мест/ соединения конструкций, соответствие схем соединения сборных железобетонных конструкций перекрытия и  несущих стен, отсутствие отклонений фактических геометрических размеров от проектных, указывающие на отсутствие  критических дефектов, деформаций и осадки фундаментов и грунтов основания.    В ходе проведения обследования экспертом установлено отсутствие характерных повреждений и дефектов, обусловленных особенностями конструктивных решений данного здания с несущими продольными и поперечными   кирпичными стенами.
 К  этому числу относятся:

- сопряжение сборных железобетонных элементов между собой 
/ наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций плит, балок/ 
- сопряжение несущих кирпичных стен, плит перекрытия и покрытия помещений 
- требования к качеству армирования и замоноличивания стыков/ участков/
- особенности конструктивных решений лестничных клеток и их сопряжений с 
основными несущими конструкциями стен, наличие, степень коррозии стальных элементов и сварных швов, трещины в местах сопряжения лестничных маршей и внутренних стен и, одновременно, уклон ступеней. 
    Изменения геологической обстановки вблизи фундаментов здания, в частности, новое строительство, вызывающее просадку, снос зданий и строений, разработка выработок /подработок/ или открытых котлованов и траншей, на момент обследования отсутствуют. Наличие вибраций, таких, например, как забивка свай вблизи здания, нарушения герметичности инженерных коммуникаций, неработоспособности дренажа, приводящих к уменьшению расчетного сопротивления грунта основания, не установлены. 

   Экспертом, так же установлены следующие факты, указывающие на то, что 

продолжительная эксплуатация здания  не привела к последующим деформациям и разрушениям его фундаментов, кирпичных участков  несущих  стен и строительных конструкций  в целом:

- строительство здания проведено с учетом геологических изысканий/ целевое строительство/

 - учтён состав и прочность почвы, глубина залегания грунтовых вод и промерзания.

- в процессе строительства проведен верный расчёт требуемой несущей способности, глубины залегания и подходящий тип основания.

- отсутствие нарушения технологии обустройства выбранного типа фундамента — достаточное уплотнение грунта, применение качественного бетона, обратная обсыпка с использованием не склонного к пучению грунта.

- последующее нагружение фундаментов несущих стен — не  превышение расчётной нагрузки, отсутствие механических повреждений и подтоплений,  отсутствие движения тяжёлого транспорта возле здания и  перепада температур внутри помещений.

- отсутствие аварий инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

- отсутствие  повышения сейсмической активности и прочие стихийные бедствия, не характерные для рассматриваемого региона.

- не внесение изменений в конструкцию здания без учёта изначальной несущей способности фундамента. При обследования ограждающих конструкций подвала установлены места интенсивного замачивания грунтовыми водами кирпичной кладки стен и пола. Причиной замачивания  является сезонное колебание грунтовых вод. В соответствии с ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" общее состояние конструкций фундаментов и грунтов их основания здания оценивается, как работоспособное.
                     Результаты по обследованию конструкций пола здания

     В ходе обследования полов 1 и 2-го этажей экспертом установлено, что они выполнены финишным покрытием/ шпунтованными досками / по несущим деревянным конструкциям и подготовленному основанию грунта и плитам  междуэтажного перекрытия.

 -повреждения вследствие истирания, рассыхания и коробления - отсутствуют
-местные просадки - отсутствуют
-трещины и выбоины, коробления, отслоение от основания и стен, неровные поверхности полов - отсутствуют
- усадка и ломкость полов - отсутствуют
-высокая теплопроводность конструкций полов («Холодный пол») - отсутствует 

 - промерзание полов – отсутствует 

По результатам обследования конструкций полов критических дефектов и повреждений не выявлено. Визуально различимых прогибов в несущих элементах полов не установлено. В соответствии с ГОСТ 31937-2024"Здания обследования и мониторинга технического состояния" общее состояние конструкций полов здания оценивается, как работоспособное.
                   Результаты обследования конструкций междуэтажного
                                   перекрытия и чердачного покрытия
    При проведении натурного обследования  конструкций междуэтажного перекрытия  и чердачного покрытия здания, для оценки технического состояния, экспертом выполнен выборочный осмотр конструкций. Междуэтажное  перекрытие и чердачное покрытие  выполнено ребристыми железобетонными плитами, с толщиной полки 300мм по несущим колоннам фахверка и  многопустотными железобетонными плитами, толщиной 220мм. Осмотр конструкций междуэтажного перекрытия  и чердачного покрытия выполнен для оценки  и поиска трещин шириной раскрытия  более 0,3 мм, с предельно допустимым по нормам раскрытием. Обследованием осмотрены сборные конструкции перекрытия на наличие  различных внешних признаков:

-  полностью или частично разрушенных участков, разрывы арматуры в

растянутых элементах плит
- повреждения бетона в сжатых элементах с выпучиванием арматуры, смещение опор и элементов в сборных конструкциях плит
-  разрушение узлов сопряжений смежных конструкций или узлов сопряжений элементов в цельной конструкции  стен и плит
-наличие трещин в бетоне плит
- трещины сдвига, лещадки и трещины раздробления бетона в сжатых элементах, недопустимая по нормам величина раскрытия трещин от главных растягивающих напряжений
- трещины, пересекающие зону анкеровки растянутой арматуры

-трещины от сдвига арматуры в опорных узлах 

- прогибы конструкций, превышающие 1/30 пролета, с образованием в растянутой зоне трещин свыше 0,5 - 1,0 мм или с признаками разрушения сжатых элементов

- повреждения от воздействия высоких температур 
- изменение цвета бетона, нарушение сцепления арматуры с бетоном (образование трещин и отслоений по контактным поверхностям, отслоение бетона при простукивании), образование на поверхности бетона мелкой сетки трещин,  отслаивание бетона и провисание арматуры 

-  повреждения от воздействия агрессивных сред
 - коррозионное разрушение бетона, его расслоение, выщелачивание, разрыхление
- образование слоя ржавчины и уменьшение сечения рабочей арматуры
- нарушения сцепления арматуры с бетоном. 
 Экспертом установлено соответствие технического состояния конструкций междуэтажного перекрытия и чердачного покрытия  требованиям  строительных норм и правил.

   Оценка соответствия выполнена для всех нормируемых показателей, характеризующих свойства материалов, использованных для изготовления конструкций, технологического процессы производства и показатели качества изготовленных конструкций.

     В соответствии с требованиями, предъявляемыми к законченным конструкциям перекрытия  и покрытия здания, установлено:

-  соответствие фактических показателей бетона конструкций нормируемым параметрам.

- геометрические параметры изготовленных конструкций удовлетворяют
требованиям СП 70.1333.2012  / с изменениями 2021 г./.

-  поверхности конструкций перекрытия  и покрытия соответствуют  соответствующему классу поверхности
- трещины, сколы бетона, раковины, местные наплывы, впадины и другие дефекты на  поверхностях железобетонных плит отсутствуют.

На основании оценки внешних признаков, отсутствия разрушений, экспертом дана оценка техническое состояние  конструкций междуэтажного перекрытия и чердачного покрытия,  как нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют нормативным значениям с учетом пределов их изменения.

                                         Обследование лестниц здания

    Визуальному осмотру подвергнуты лестничные марши и лестничные площадки из стального проката, монолитных бетонных и сборных конструкций. Внутренние лестницы здания выполнены из ступеней сборных железобетонных / ГОСТ 8417.1-86/ по стальным  Z образным косоурам из швеллера 16 / ГОСТ 8240-97/, площадки выполнены монолитными, железобетонными по балкам из швеллера 24П.  

   В ходе визуального обследования экспертом установлены расчетные схемы 

ограждающих конструкций лестниц, уточнены основные размеры элементов внешних

 и внутренних лестниц. 

  Обследование лестницы произведено визуальным осмотром и инструментальным контролем, в ходе которых быть установлены:

- особенности конструкции и примененные материалы 

- состояние фундаментов и монолитных участков площадок по съемной

 опалубке, сопряжений металлических элементов, мест заделки несущих 

конструкций, креплений лестничных косоуров 
- геометрические размеры лестничных маршей /подступенков, ступеней, 

ширина площадок, высота ограждения на соответствие строительным нормам
   Экспертом установлены отсутствие деформации несущих конструкций лестничных маршей, наличие трещин и повреждений лестничных площадок, косоуров, ступеней, подступенков, ограждения. 

     В ходе обследования установлено отсутствие силовых (механических) разрывов, 
трещин, потеря устойчивости, искривления и местные погибы металла, расстройство соединений, абразивный износ, температурные  коробления и разрушения элементов от высоких температурах, химические и электрохимические – коррозия металла и разрушение защитных покрытий.

Экспертом установлены отсутствие следов  силовых воздействий, возникающих в 
результате несоответствия расчетных предпосылок действительным условиям работы конструкций, что обусловлено  следующими факторами:

- отсутствие ошибок в  проектировании, в т.ч. правильное определение нагрузок и 
внутренних усилий, и подбор сечения элементов и узлов

- выполнение лестниц в соответствии с проектной расчетной схемой конструкций, элементов, узлов и действующих нагрузок

- выполнение лестниц с высокими прочностными характеристиками, 
приводящими к отсутствию концентрации напряжений и не способствующими усталостному  и хрупкому разрушению

- отсутствие  мест с произвольным изменением сечений стальных элементов, размеров сварных швов, при изготовлении и монтаже 
- отсутствие возможной недопустимой перегрузкой конструкций при  последующей эксплуатации

- отсутствиями нарушений при монтаже взаимного расположения конструкций /смещение прогонов, эксцентриситет и перепады в стыках/
- нарушениями правил монтажа: ударами при подъемах и перемещениях конструкций 

лестниц, удалением связевых элементов и т.п.

Техническое состояние несущих конструкций   внутреннего междуэтажного лестничного марша оценивается, как работоспособное. 
                                        Обследование крыши здания

     При обследовании крыши здания экспертом установлены составляющие кровельного покрытия и крыши .
Основные виды дефектов и повреждений крыш и покрытий здания включающие:
· протечки дождевых или талых вод вследствие дефектов или повреждений кровли, участков сопряжений ее с другими конструкциями либо элементов системы водоотвода - не обнаружены

· несоответствие нормативным требованиям конструкции крыши или покрытия /заниженное количество слоев водоизоляционного ковра для имеющихся уклонов кровли, уменьшенная толщина слоя утеплителя и т.п./  - не обнаружены

· застой воды на кровле из-за несоответствия уклонов кровли нормативным требованиям, неровностей поверхности кровли, наличия различных предметов на кровле экспертом в ходе обследования  - не обнаружены.

Экспертом установлено соответствие нормативным требованиям в отношении конструкций покрытия крыши и уклонов ее скатов. При обследовании крыши здания, с покрытием мягкого рулонного материала экспертом установлено соответствие составляющих кровельного покрытия, техническое состояние материала, с достаточным его количеством по длине, ширине и качеством, нормативный уклон крыши и величина нахлестки листов, отсутствие механических повреждений. Водосток с крыш здания выполнен  внешним, организованным. 
Экспертом сделан вывод о работоспособном техническом состоянии несущих конструкций крыши и   покрытия здания 
       Результаты обследования несущих и ограждающих кирпичных стен  
Экспертом в ходе выполнения обследования несущих и ограждающих кирпичных стен здания установлено, что:
- в процессе выполнения кирпичной кладки несущих стен применен качественный раствор, приготовленный с соблюдением технологий .
- в процессе строительства и долговременной эксплуатации не было возведено не предусмотренных проектом проемов или пристроек к зданию.
 - экспертом установлено соответствие фасадных решений фактическому выполнению кирпичной кладки  стен, перегородок, оконных и дверных проемов. 
- установлено отсутствие повышенной нагрузки на несущие кирпичные стены, происходящей к  деформация кирпичной кладки, указывающие на отсутствие проектных ошибок, неточности в расчетах нагрузок на несущие конструкции, недостаточное исследование грунта, нарушение строительной технологии возведения кирпичной кладки стен – все эти факторы провоцирующие разрушение кирпичной кладки здания.  

- экспертом установлены отсутствие разрушений связующего раствора, перевязка швов кладки, повреждение кирпича эрозией, физический износ и естественное старение кладки, повсеместная неравномерная осадка здания, намокание, промерзание или выветривание материала стен.

   Установлено отсутствие поражение стеновых конструкций природными факторами и воздействие других негативных факторов, а именно: 

- выбоины и трещины разного характера
- выпучивание, провисание или прогиб кирпичной кладки

- появление трещин в местах состыковки несущих стен с оконными проемами, и другими конструктивными элементами здания
- выветривание стенового материала по причине его разрушения

- дефекты кирпича вследствие его пережога или недожога при изготовлении, не параллельности граней или наличии инородных включений.
Экспертом установлены отсутствие следующих дефектов кирпичной кладки несущих стен:

 - расслоение кирпичной кладки здания и карнизной части стен, из-за интенсивного замачивания дождевыми и талыми водами -  отсутствует 
- выпадение отдельных кирпичей из-за ослабления кладки карнизной части внешних стен влагой – отсутствует.

 При обследования ограждающих конструкций подвала установлены места интенсивного замачивания грунтовыми водами кирпичной кладки стен и пола. Причиной замачивания  является сезонное колебание грунтовых вод. Необходим контроль за процессом выхода грунтовых вод и их уровнем.
На момент обследования установлен факт отсутствия прогрессирующей осадки фундаментов здания, с  наличием раскрытых трещин осадочного характера.  

    На основании оценки по внешним признакам, отсутствия значимых и критических разрушений, экспертом сделан вывод о работоспособном техническом состоянии конструкций  внешних и внутренних несущих кирпичных стен здания. 
                                                 Обследование отмостки
   Экспертом установлено отсутствие  на момент обследования следующих дефектов отмостки здания:
- наличие трещин различной глубины

- повсеместное выкрашивание или полное разрушение поверхностного слоя отдельных зон или краев отмостки

- проседание отмостки 

- смещение отдельных фрагментов  по высоте по отношению друг к другу
- отслоение отмостки от цоколя стены здания
- отсутствует нормативный наклон от ограждающих стен здания. 
Данная отмостка полностью защищает фундаменты здания от проникновения  влаги и холода. Техническое состояние отмостки оценивается, как работоспособное.
       Соответствие статье 7. Требования механической безопасности
  Строительные конструкции и их грунтовое  основание здания  обладают механической прочностью, безопасностью, устойчивостью и пространственной жесткостью конструкций, что позволяет дальнейшую, безопасную эксплуатацию в обычном режиме, исключающую: 

- разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей

-  разрушения всего здания или его части

-  деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания и геологических массивов прилегающей территории

-  повреждения части здания, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

- возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений 

   Выполнение требований механической безопасности обосновано результатами обследования, подтверждающими, что в процессе продолжительной эксплуатации строительные конструкции и основание здания не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости одновременного действия нагрузок и воздействий.  В существующих строительных конструкций  здания учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению данного здания, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. 

При этом учтены:

-  факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние

-  особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием

-  пространственная работа строительных конструкций

- геометрическая и физическая нелинейность

-  пластические и реологические свойства материалов и грунтов

- возможность образования трещин

-  возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

                                                           
                                                           Выводы:
    Визуальным осмотром и инструментальным контролем строительных конструкций объекта капитального строительства, здания «Спортивная школа Топчихинского района», расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, пер.Мельничный, д.2а строительно-техническим экспертом Фалк В.И. установлено, что на момент обследования фундаменты и грунты их основания, существующие несущие внешние и внутренние кирпичные стены, конструкции междуэтажного перекрытия и чердачного покрытия, крыши и ее покрытия, конструкции внутренних  междуэтажных лестничных маршей и полов  соответствуют требованиям «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» ФЗ-РФ №384 от 30.12.2009г целиком и полностью.
  Экспертом установлено, что на момент обследования количественное и качественное значение параметров и материалов, примененных при строительстве  и продолжительной эксплуатации здания, соответствует требованиям строительных норм и правил в целом и в частности. Требования по прочности, долговечности, неизменяемости сопрягаемых элементов, трещиностойкости и деформативности строительных конструкций здания, в данных конкретных условиях, выполняются. 

  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 « Правилами обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и СП 13-102-2003:

- общее техническое состояние фундаментов и грунтов их основания оцениваются как, работоспособное

- техническое состояние конструкций несущих и ограждающих стен, как работоспособное 
-техническое состояние конструкций междуэтажного перекрытия и чердачного покрытия, как нормативное. 
- техническое состояние междуэтажных лестничных маршей и полов, как работоспособное
- техническое состояние крыши и ее покрытия, как работоспособное
- техническое состояние отмостки, как работоспособное
   Несущая способность строительных конструкций здания обеспечена, соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», не представляет потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, не нарушаются правила эксплуатации общественных зданий и сооружений.
    На основании результатов обследования строительно-техническим экспертом Фалк В.И. сделан вывод о том, что фундаменты и грунты их основания, конструкции несущих,  ограждающих стен и перегородок, междуэтажного перекрытия и чердачного покрытия, полы и междуэтажная лестница  здания пригодны для дальнейшей безопасной эксплуатации в обычном режиме. Экспертом установлено, что реконструкция, перепланировка и модернизация здания в ходе его строительства и продолжительной эксплуатации, с увеличение эксплуатационных нагрузок и  увеличением этажности, не проводилась, расчетная схема здания не изменилась.
   В результате обследования не выявлены недопустимые отклонения, значительные и критические дефекты, и повреждения, что делает обоснованным отсутствие необходимости проведения дополнительных в т.ч. лабораторных испытаний конструкций и примененных при строительстве здания материалов. 
   В соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» ФЗ-РФ №384 от 30.12.2009г, безопасность эксплуатации здания обеспечивается комплексным свойством объекта, не позволяющим ему перейти в аварийное  техническое состояние и  определяется: 
- проектным / типовым / решением и степенью его реального воплощения при строительстве 
- текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта на момент обследования 
- степенью изменения объекта (старение материала, отсутствия перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) 
- состоянием и влиянием негативных факторов окружающей среды, как природного, так и техногенного характера

- долговременной безаварийной эксплуатацией и степенью ее реального осуществления.

Эксперт Фалк В.И. рекомендует провести следующее обследование строительных конструкций здания через 5 /пять / лет.
    Судебный строительно-технический эксперт                              В.И.Фалк                             
PAGE  
1

